Pytanie nr 1

Pytanie dot. zapisu SIWZ – pkt VII 4)

W niniejszym punkcie Zamawiający wymaga przedstawienia pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu w przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum i określa co takie pełnomocnictwo winno zawierać.

Pytanie: w przypadku gdy Wykonawca przedstawi Umowę o konsorcjum, które będzie zawierać wymagane informacje zgodnie z punktem VII 4.), to czy w takiej sytuacji wymagane jest przedstawienie osobnego pełnomocnictwa?

Odpowiedź nr 1

Przedstawienie umowy konsorcjum jednoznacznie wskazujące lidera lub reprezentowania konsorcjum oraz zawierające informacje wyszczególnione w pkt 4 rozdziału VII, będzie równoznaczne z przedstawieniem pełnomocnictwa.

Pytanie nr 2

W punkcie VII 2.) SIWZ wymagane jest aby Wykonawca przedstawił m.in. następujące dokumenty:

a.       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

b.      Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS

Pytanie: w sytuacji gdy w kraju pochodzenia Wykonawcy nie ma możliwości pozyskania w/w dokumentów możliwe jest przedstawienie oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i czy takie oświadczenie musi zostać potwierdzone notarialnie?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w pkt VII 2 SIWZ nie wymaga zaświadczeń, wymaga oświadczenia Wykonawcy lub odpowiedniego dokumentu. Powyższa treść pytania nie odnosi się do naszej SIWZ.

Pytanie nr 3

Zgłoszono uwagi do treści Umowy dot.

a) § 10 pkt 2 - limit kar umownych wynikających z podpunktu 1) nie może kumulatywnie przekroczyć wartości 20% całkowitego wynagrodzenia z tytułu Umowy.

b) § 10 pkt 6 - Proponowana zmiana: „Jeżeli nieterminowość wykonania robót będzie spowodowana przez Wykonawcę i spowoduje odstąpienie od umowy ze strony współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem.”

c) § 19 pkt 1, pkt 2 - proponujemy dopisanie podpunktu c): Zamawiający jest w zwłoce z płatnością wobec Wykonawcy powyżej 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź nr 3

Ad. a) Zamawiający przyjmuje uwagi i dodaje w załączniku nr 8 w § 10 ust. 2 pkt 2 zdanie: „Limit kar umownych wynikających z podpunktu 1) nie może kumulatywnie przekroczyć wartości 25% całkowitego wynagrodzenia z tytułu Umowy”

Ad b) Zamawiający przyjmuje uwagi i w załączniku nr 8 nadaje § 10 ust. 6 następujące brzmienie: „Jeżeli nieterminowość wykonania robót będzie spowodowana przez Wykonawcę i spowoduje odstąpienie od umowy ze strony współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem.”

Ad. c) Zamawiający przyjmuje uwagi i dodaje w załączniku nr 8 lit. c) do § 19 ust. 1 pkt 2 w następującym brzmieniu: „Zamawiający jest w zwłoce z płatnością wobec Wykonawcy powyżej 14 dni kalendarzowych”

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do zapisów w załączniku "STWIORB-technologia" p. 2.2 "Kotły", prosimy o odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o parametrach:

- typ paleniska - ruszt stały typu RETORTA (w pełni zautomatyzowany do spalania biomasy),

- maksymalna temperatura - 110 st. C,

- ciśnienie maksymalne - 0,3 MPa?

Prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w SIWZ a zapisami w WTWIORB - technologia.pdf:

- w SIWZ p. III, 3F, w zakresie zamówienia wymagany jest kocioł o mocy 5 MW opalany biomasą, natomiast w WTWIORB - technologia.pdf. p. 2.2 jest mowa o kotle o mocy 4,35 MW a paliwem uzupełniającym (do 10%) są  zrębki o podanej wilgotności i wymiarach,

- w SIWZ p. III, 3G, w zakresie zamówienia wymagany jest elektrofiltr, natomiast w WTWIORB - technologia.pdf. p.2.2  jest mowa o wysokosprawnym odpylaczu multicyklonowym,

- w WTWIORB - technologia.pdf. p.2.2 opisano "Układ przygotowania i podawania paliwa", który składa się z m.in. urządzenia rozdrabniającego biomasę zamontowanego na końcu podłogi ruchomej, natomiast wielkość maksymalnego ziarna biomasy (wymiary przeciętne 150x80x30mm, maksymalne

500x100x30mm) wskazują, że nie ma potrzeby stosowania rozdrabniacza.

- w WTWIORB - technologia.pdf. opisano parametry paliwa biomasowego (zrębki o wilgotności do 55%, wymiary przeciętne 150x80x30mm, maksymalne 500x100x30mm). Wykonawca tak to rozumie, że paliwo będzie czyste bez zanieczyszczeń i wtrąceń typu głazy, betony, złom, które należałoby uprzednio wysortować by uniknąć zablokowania lub uszkodzenia instalacji kotłowej.

Odpowiedź nr 4

Wszystkie wymagane parametry jak też rozwiązania techniczne są precyzyjnie opisane w SIWZ jak też załączniku nr 2 tejże specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych urządzeń lub odstępstw od zawartych tam parametrów.

Załącznik nr 1 SIWZ (projekt budowlany) został dołączony do dokumentacji przetargowej jedynie w celu poglądowym odnośnie branży budowlanej. Parametry w nim zawarte, a dotyczące technologii kotła nie mogą być brane pod uwagę.

Pytanie nr 5

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie dopuszcza żadnych odstępstw od SIWZ , oferta ma spełniać wszystkie wymienione w tym dokumencie wymagania. Inne oferty, w tym obejmująca Państwa propozycje, nie będą rozpatrywane.

Pytanie nr 6

W związku z ogłoszonym przetargiem pt: "Budowa kotła biomasowego" w Ełku proszę o udzieleni informacji na poniższe pytania:

1. Czy musi być zastosowany kocioł trzyciągowy pionowy? Czy może być kocioł dwuciągowy poziomy, który spełnia podaną w SIWZ sprawność kotła?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania poziomego kotła dwuciągowego.

Pytanie nr 7

Zgłoszono uwagi do treści Umowy dot.

- Wnosimy o wyjaśnienie, co obejmują promocja projektu - zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej wykonanie przedmiotu umowy – o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 4 projektu umowy;

- Wnosimy o zmianę § 9 ust. 5 projektu umowy, w następujący sposób:

„Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę, chyba że wykonanie robót dodatkowych wynika z błędów dokumentacji projektowej bądź roboty dodatkowe zostały wykonane na polecenie Zamawiającego”.

- Wnosimy o zmianę § 14 ust. 2 pkt a projektu umowy, w następujący sposób”

„usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia o wadach”.

- Wnosimy o zmianę § 19 ust. 1 pkt 1 lit d i e poprzez dookreślenie, iż odstąpienie od umowy w wymienionych we wskazanych punktach przypadkach będzie możliwe po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do poprawienia błędów lub prawidłowego wykonania obowiązków umownych i wyznaczeniu Wykonawcy 14 dniowego terminu na dokonanie tych czynności.

- Wnosimy o dodanie do § 19 ust. 2 punktu c, który będzie przewidywał, iż Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże terenu robót w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź nr 7

Ad. 1  Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt 4

Ad. 2, 3, 4, 5 Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 8

Sugerujemy i oczekujemy akceptacji do propozycji kotła 3 ciągowego poziomego

Przewagą kotła poziomego jest fakt iż czyszczenie wymiennika w odróżnieniu do wymiennika pionowego, jest zawsze współciągowe tzn. i stąd skuteczne gwarantujące nieprzerwaną pracę kotła ze stałą sprawnością.

W wymienniki pionowym jeden ciąg jest czyszczony przeciwprądowo co jest mniej skuteczne.

Dodatkowym argumentem na korzyść wymiennika poziomego jest fakt że w przypadku konieczności wymiany płomienic remont może odbywać się bez konieczności kosztownego rozbioru dachu bądź demontażu wymiennika z hali kotłów.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający zdecydowanie nie dopuszcza zastosowania kotła poziomego bez względu na ilość ciągów.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do SIWZ proszę o udostępnienie kompletu projektów , które były przedmiotem uzyskanego pozwolenia na budowę

Odpowiedź nr 9

W załączniku nr 1 umieściliśmy komplet projektów :

Architektoniczny, konstrukcyjny, technologiczny, instalacji sanitarnych i przyłączy zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych.

Projekty należy zaadoptować do przedstawianej technologii i jeśli zmiany będą istotne , uzyskać ponownie pozwolenie na budowę . Wątpliwości pomiędzy SWIZ a projektami należy rozstrzygać na rzecz  danych technicznych zawartych w  SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej inwestycji ?

Odpowiedź nr 10

Tak posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie prezentowanej w załączniku nr 1 dokumentacji.

Należy przedstawić własną technologie i w ramach umowy wykonać własny projekt wykonawczy co może powodować konieczność istotnych zmian w projekcie i konieczność uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Należy ten fakt uwzględnić przy opracowywaniu i wycenie swojej oferty.

Pytanie nr 11

W materiałach przetargowych nie ma przedmiarów robót na instalacje technologiczne i sanitarne. Prosimy o udostępnienie przedmiarów na wymienione roboty.

Odpowiedź nr 11

Dołączyliśmy przedmiar obejmujący roboty technologiczne i sanitarne oraz przedmiar na zewnętrzne sieci sanitarne do załącznika nr 1 SIWZ.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wymagania dotyczące kotła biomasowego  i współpracujących z nim instalacji , które należy uwzględnić w ofercie zostały ostatecznie określone w załączniku nr 2 do SIWZ

Odpowiedź nr 12

Projekty są integralna częścią naszego ogłoszenia , wszelkie wątpliwości i różnice pomiędzy projektami  a  SIWZ należy rozstrzygać na rzecz parametrów wskazanych w SIWZ.

SIWZ w istotny sposób rozszerza nasze oczekiwania w stosunku do konkretnego rozwiązania w projekcie technicznym.  Wszelkie parametry techniczne kotła, instalacji odpylania i kondensacji spalin  określa jednoznacznie SIWZ , a projekt  ma tylko rolę pomocniczą , poglądową .

Pytanie nr 13

Zamawiający w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt.2 lit.c) SIWZ wymaga od Wykonawcy oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 10 do SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia . Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum oświadczenie to winien złożyć każdy członek konsorcjum w swoim imieniu, czy tylko ten członek konsorcjum, którego wykazywane doświadczenie dotyczy? Czy też wystarczającym będzie złożenie jednego oświadczenia w imieniu konsorcjum w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez członka konsorcjum zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w dokumentach rejestrowych tego podmiotu?

Odpowiedź nr 13

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum oświadczenie to winien złożyć członek konsorcjum, którego wykazywane doświadczenie dotyczy.

Pytanie nr 14

Zamawiający w Rozdziale VII pkt.2 wymaga, aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia i przedłożył m.in.:

- „3) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności(…)”

- „4) oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3-mce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności(…)”

Odpowiedź nr 14

Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że w Rozdziale VII pkt.2 ppkt.5 winno w treści tego punktu być odwołanie do pkt.8 tegoż rozdziału, z uwagi na brak w Rozdziale VII punktu o numerze 9.

Odpowiedź nr 15

W rozdziale VII pkt.2 ppkt. 5 powinno być odwołanie do pkt. 8 rozdziału VII.

Pytanie nr 16

Zamawiający w Rozdziale VII pkt.5 SIWZ wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokumenty wymienione w pkt.2 tego rozdziału (czyli dokumenty w ppkt. 1-5) dotyczące podmiotu trzeciego w sytuacji , gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach tego podmiotu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia, w tym oświadczenia na zał. Nr 5 potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Jednocześnie w Rozdziale XI pkt 17 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczeń podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, tj.:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby.

-   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Czy oznacza to, że Wykonawca winien złożyć dwa razy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia dotyczące podmiotu trzeciego: najpierw wraz z ofertą oświadczenie wymienione w rozdz. XI pkt.17 SIWZ i później, po ocenie ofert, w przypadku otrzymania najwyższej oceny, na wezwanie Zamawiającego, oświadczenie na załączniku nr 5 wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w rozdz. VII pkt 2 SIWZ?

Odpowiedź nr 16

Wraz z ofertą Wykonawca i podmiot, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca powinni złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Natomiast po ocenie ofert Wykonawca i podmiot, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca powinni złożyć potwierdzenia - udokumentowania - braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału.

Pytanie nr 17

W zakresie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, a który będzie brał udział w realizacji zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest przedłożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej również przez podmiot trzeci, choć nie jest on Wykonawcą, nie składa oferty i nie ubiega się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga (zgodnie z brzmieniem pkt.5 w rozdziale VII SIWZ), aby Wykonawca złożył wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt.2 w odniesieniu do podmiotu trzeciego w opisanej wyżej sytuacji, a więc także oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Odpowiedź nr 17

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa jednie Wykonawca. Podmiot trzeci, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca nie jest zobowiązany do składania ww. oświadczenia.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie, czy w załączniku nr4/2 do SIWZ Zamawiający ustalił sztywne ramy czasowe poszczególnych etapów wykonania przedsięwzięcia i nie zezwala na dokonywanie zmian w tym zakresie przez Wykonawcę, czy są sugerowane czasokresy i Wykonawca składając ofertę winien harmonogram rzeczowo-finansowy odpowiednio zmodyfikować uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia oraz wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zachowania terminów podanych w załączniku 4/2.

Pytanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt 7 lit. H) (załącznik nr 11 do SIWZ) winien złożyć każdy Wykonawca w swoim imieniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum? Czy wystarczy jedno oświadczenie złożone w imieniu konsorcjum w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez członka konsorcjum zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w dokumentach rejestrowych tego podmiotu?

Odpowiedź nr 19

Wystarczające jest  jedno oświadczenie w imieniu konsorcjum, złożone przez członka konsorcjum w ramach udzielonego pełnomocnictwa .

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie instalacji kondensacji ciepła ze spalin, w której system oczyszczania kondensatu działać będzie na zasadzie połączonych ze sobą zbiorników przelewowych? W układzie tym cząstki pyłowe opadają na dno zbiorników, skąd zagęszczone mogą zostać odpompowane za pomocą pojazdu asenizacyjnego. Takie rozwiązanie wpływa na znaczne ułatwienie późniejszej eksploatacji systemu.

Odpowiedź nr 20

Zastosowanie pojazdu asenizacyjnego wykluczone ze względu na małe ilości osadu . Postulujemy o zastosowanie stosownej pompy szlamowej  i odpompowanie osadów do  typowego worka kontenerowego ( big bag ) i np.  zawieszonego na stelażu na kołach . Po odcieknięciu wody  może być wywieziony na zewnątrz i wyładowany do utylizacji osadów.

Pytanie nr 21

W jednym z dokumentów przetargowych znajduje się informacja dotycząca obmurza ceramicznego .

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szamotu ?

Odpowiedź nr 21

SIWZ precyzyjnie opisuje sposób wykonania części ceramicznych  paleniska. Nie dopuszczamy stosowania szamotu.

Pytanie nr 22

Prosimy o odpowiedź do załącznika nr. 9 dla przetargu BUDOWA KOTŁA BIOMASOWEGO prowadzonego przez PEC Ełk .

W związku z wymaganiem przedstawienia odpowiedniej referencji wskazanej w załączniku nr 9 , ale z możliwością przedstawienia jej rozłącznie ( dla kotła osobno i dla instalacji kondensacji spalin osobno ) jak to wskazano w V pkt 1 podpunkt 2 b) wg nas istnieje konieczność przeredagowania dla tej sytuacji treści referencji .

Prosimy o zaakceptowanie dwóch typów załącznika 9 tj. tylko dla kotła oraz tylko dla systemu kondensacji spalin .

Proponowana treść załączników nr 9 zostały dołączone do niniejszej wiadomości .

Odpowiedź nr 22

Nie ma możliwości przedstawienia rozłącznie referencji kotła i układu kondensacji . Ma to być jedno urządzenie ,a tylko produkcja ciepła ma być wykazana oddzielnie dla kotła i układu kondensacji.

Nie akceptujemy proponowanych zmian.

Pytanie nr 23

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania do treści SIWZ , załączników i innych dokumentów dla przetargu BUDOWA KOTŁA BIOMASOWEGO prowadzonego przez PEC Ełk .

1/ W Waszej odpowiedzi nr. 4 pojawiła się odpowiedź :  ,, Załącznik nr. 1 ( projekt budowlany ) został dołączony do dokumentacji przetargowej jedynie w celu poglądowym odnośnie branży budowlanej . Parametry w nim zawarte , a dotyczące technologii kotła nie mogą być brane pod uwagę ‘’ .

Prosimy o informacje czy pozostałe parametry w nim zawarte a dotyczące m.in. układu automatyki , sterowania i regulacji , minimalnych wymagań dla wyposażenia dyspozytorni , wszystkich wymienionych pomp , liczników ciepła , wymienników ciepła , instalacji odprowadzania spalin , instalacji termowentylacji , instalacji przeciwpożarowej , instalacji kanalizacji wewnętrznej , przebudowy instalacji zewnętrznych , materiałów , zabezpieczeń antykorozyjnych i ciepłochronnych , mocowań przewodów mają być brane pod uwagę ?

2/ Wzór umowy § 1 pkt. 2 : Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego ,, dokumentacji projektowej ‘’ tak , aby odzwierciedlała treść Państwa odpowiedzi nr 4 ( jak powyżej wskazaliśmy ) oraz ewentualne inne zmiany wynikające z naszego powyższego pytania.

3/ SIWZ VII pkt 5 : prosimy o informacje w którym momencie Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt 2 dotyczące podmiotów na których zasobach będzie polegać . Wraz z ofertą czy też po wyborze Wykonawcy na żądanie Zamawiającego ?

Odpowiedź nr 23

Ad1.   Wytyczne SIWZ mają charakter rozstrzygający w wypadku napotkania sprzeczności w stosunku do projektu budowlanego. Projekt budowlany jest częścią tej specyfikacji i  nie może być ignorowany . Wszelkie zmiany musza być uzgodnione z inwestorem , a w przypadku zmian istotnych Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowego pozwolenia ba budowę – co było już kilkakrotnie wyjaśniane. Wytyczne projektu budowlanego są więc obowiązujące w całym zakresie , za wyjątkiem zmian wynikających z indywidualnych wymagań  technologii  oferowanej przez konkretnego wykonawcę , a wynikające ze SIWZ.

Ad2.

Wszelkie zmiany w umowie wynikające z zadawanych pytań i naszych odpowiedzi zostaną uwzględnione w umowie, przed jej podpisaniem.

Ad.3.

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie nr 24

W przetargu bierze udział Wykonawca , który korzystać będzie z  zasobów dwóch podwykonawców tj .

1.       Podwykonawcy A który wykonał instalację kondensacji własnej marki A z kotłem biomasowym marki X minimum 5 MW na zrębki drzewne i przedstawi referencje wg załącznika 9

Oraz

2.       Podwykonawcy B który wykonał instalację kotła własnej marki B  minimum 5 MW na zrębki drzewne i przedstawi referencje wg załącznika 9 ale z pominięciem części dotyczącej kondensacji .

W rezultacie Zamawiający otrzymałby ofertę :

         System kondensacji marki A od podwykonawcy A

         Kocioł marki B od podwykonawcy B .

Odpowiedź nr 24

Nie. Dopuszczalna jest wyłącznie sytuacja gdy ten sam wykonawca jest dostawcą kotła i instalacji kondensacyjnej. W referencjach ma wykazać, że zdolny był wykonać jedno i drugie.

Musi wykazać się, że buduje kotły o mocy 5 MW i takie instalacje kondensacji.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem przy budowie kotła i instalacji kondensacji spalin?

Odpowiedź nr 25

Nie, Zamawiający wymaga zastosowania rur bez szwu.

Pytanie nr 26

Prosimy o rozważenie czy zastosowanie rur bez szwu w wymienniku kondensacyjnym ma sens, ponieważ rury te są kilkakrotnie droższe, a czas oczekiwania na ich wyprodukowanie to kilka miesięcy.

Odpowiedź nr 26

Po szczegółowym zbadaniu sprawy rezygnujemy z wymogu stosowania rur bez szwu i akceptujemy wykonanie wymiennika ekonomizera kondensacyjnego z rur ze szwem wykonanych ze stali AISI316Ti.